## Case_Create
Case | Run_test | Test_Type | derating | Target POC V | savefile | ActiveP | ReactiveP | SCR | X_R | Test_File_Names | Vsource_i | PPC_Vref_flat | Trf_Tap | PPC_Vref | Vsource_i_flat | Trf_Tap_flat | SF_P | SF_Q | BESS_P | BESS_Q | POC_P | POC_Q | POC_Pflat | POC_Qflat | Shunt(1.15pu) | Shunt(1.2pu) | StateCASE | Reference Equations |  | backup shunts
1 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 10 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR3_P1_Q0 | 1.0036 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.8500 | -0.0120 | -3.4621 | -1.1861 | 26.0071 | -0.0073 | 25.9972 | -0.0051 | 39.4376 | 53.6519 | DMAT Hybrid |  | '"PSSE_DMAT_SCR"&ROUND(F2,2)&"_XR"&G2&"_P"&D2&"_Q"&E2
2 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 10 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR14_P1_Q0 | 1.0276 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.8500 | -0.0118 | -3.4614 | -1.1683 | 26.0079 | 0.0115 | 25.9972 | -0.0051 | 38.1330 | 48.4176 | DMAT Hybrid
3 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.3 | 10 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR14_P1_Q0.3 | 0.9985 | 1.0452 | 1.0375 | 1.0452 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | 0.0698 | -3.4410 | 6.9054 | 26.0078 | 7.8125 | 25.9972 | -0.0051 | 37.6380 | 47.9054 | DMAT Hybrid
4 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.3 | 10 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR14_P1_Q-0.3 | 1.0568 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | -0.0893 | -3.4458 | -8.8358 | 26.0070 | -7.7959 | 25.9972 | -0.0051 | 38.9432 | 52.7532 | DMAT Hybrid
5 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 3 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR14_P1_Q0 | 1.0573 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9867 | -0.0117 | -3.6072 | -1.1540 | 25.9965 | 0.0090 | 25.9972 | -0.0051 | 18.4252 | 24.8370 | DMAT Hybrid
6 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P1_Q0 | 0.9770 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.8500 | -0.0118 | -3.4618 | -1.1694 | 26.0075 | 0.0105 | 25.9972 | -0.0051 | 18.7234 | 25.3570 | DMAT Hybrid
7 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.3 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P1_Q0.3 | 0.8799 | 1.0452 | 1.0375 | 1.0452 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | 0.0697 | -3.4416 | 6.9028 | 26.0072 | 7.8100 | 25.9972 | -0.0051 | 18.3271 | 24.8128 | DMAT Hybrid
8 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.3 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P1_Q-0.3 | 1.0742 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0036 | 1 | 29.9867 | -0.0890 | -3.5909 | -8.8108 | 25.9966 | -7.7905 | 25.9972 | -0.0051 | 19.3927 | 26.3027 | DMAT Hybrid
9 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 10 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR14_P0.05_Q0 | 1.0297 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9991 | -0.0232 | -28.2833 | -2.2968 | 1.2941 | -0.0100 | 25.9972 | -0.0051 | 38.9369 | 52.8480 | DMAT Hybrid
10 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0.3 | 10 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR14_P0.05_Q0.3 | 1.0006 | 1.0452 | 1.0375 | 1.0452 | 1.0036 | 1 | 29.8370 | 0.0580 | -28.1041 | 5.7391 | 1.3002 | 7.8004 | 25.9972 | -0.0051 | 38.1725 | 48.4091 | DMAT Hybrid
11 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | -0.3 | 10 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR14_P0.05_Q-0.3 | 1.0587 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0036 | 1 | 29.9987 | -0.0959 | -28.2507 | -9.4924 | 1.2907 | -7.7847 | 25.9972 | -0.0051 | 39.4958 | 53.5673 | DMAT Hybrid
12 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 3 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR14_P0.05_Q0 | 1.0291 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9991 | -0.0232 | -28.2834 | -2.2936 | 1.2940 | -0.0065 | 25.9972 | -0.0051 | 19.4113 | 26.3308 | DMAT Hybrid
13 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P0.05_Q0 | 1.0251 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.8363 | -0.0235 | -28.1191 | -2.3304 | 1.3000 | -0.0061 | 25.9972 | -0.0051 | 19.8682 | 27.1030 | DMAT Hybrid
14 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0.3 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P0.05_Q0.3 | 1.0300 | 1.0232 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0300 | 1 | 29.9990 | -0.0585 | -14.4524 | -5.7957 | 15.1908 | -3.5152 | 2.2532 | -1.1127 | 19.4062 | 26.3358 | DMAT Hybrid
15 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | -0.3 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P0.05_Q-0.3 | 1.1181 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0036 | 1 | 29.9986 | -0.0962 | -28.2437 | -9.5200 | 1.2974 | -7.8136 | 25.9972 | -0.0051 | 20.3143 | 27.7173 | DMAT Hybrid
16 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P1_Q0 | 0.9086 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.8500 | -0.0120 | -3.4609 | -1.1865 | 26.0084 | -0.0077 | 25.9972 | -0.0051 | 25.1046 | 34.9942 | DMAT Hybrid
17 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.3 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P1_Q0.3 | 0.8530 | 1.0452 | 1.0375 | 1.0452 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | 0.0695 | -3.4413 | 6.8831 | 26.0076 | 7.7904 | 25.9972 | -0.0051 | 24.8845 | 34.8017 | DMAT Hybrid
18 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.3 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P1_Q-0.3 | 0.9653 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | -0.0894 | -3.4434 | -8.8483 | 26.0092 | -7.8099 | 25.9972 | -0.0051 | 25.6224 | 35.6453 | DMAT Hybrid
19 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P1_Q0 | 0.9653 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.8500 | -0.0120 | -3.4616 | -1.1910 | 26.0076 | -0.0125 | 25.9972 | -0.0051 | 32.6887 | 44.7703 | DMAT Hybrid
20 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.3 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P1_Q0.3 | 0.9279 | 1.0452 | 1.0500 | 1.0452 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | 0.0719 | -3.4347 | 7.1202 | 26.0060 | 7.7863 | 25.9972 | -0.0051 | 32.1749 | 44.0729 | DMAT Hybrid
21 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.3 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P1_Q-0.3 | 1.0030 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0036 | 1 | 29.8499 | -0.0895 | -3.4446 | -8.8576 | 26.0080 | -7.8207 | 25.9972 | -0.0051 | 33.2865 | 45.6008 | DMAT Hybrid
22 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.5 | 0 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0.5_Q0 | 0.9654 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9999 | -0.0255 | -16.6513 | -2.5242 | 12.9977 | -0.0123 | 25.9972 | -0.0051 | 26.3245 | 36.3048 | DMAT Hybrid
23 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.5 | 0 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0.5_Q0 | 0.9958 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9998 | -0.0255 | -16.6515 | -2.5213 | 12.9974 | -0.0090 | 25.9972 | -0.0051 | 33.4132 | 45.8314 | DMAT Hybrid
24 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0.05_Q0 | 1.0232 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 7.6797 | -0.0548 | -6.3279 | -5.4206 | 1.3031 | -0.0046 | 25.9972 | -0.0051 | 26.4410 | 36.1655 | DMAT Hybrid
25 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0.05_Q0 | 1.0265 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9979 | -0.0232 | -28.2836 | -2.2937 | 1.2926 | -0.0065 | 25.9972 | -0.0051 | 34.1497 | 46.9427 | DMAT Hybrid
26 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 1 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1_XR14_P0.05_Q0 | 1.0276 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0036 | 1 | 29.9984 | -0.0231 | -28.2858 | -2.2856 | 1.2910 | 0.0021 | 25.9972 | -0.0051 | 15.5569 | 19.1011 | DMAT Hybrid
27 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 1 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1_XR3_P0.05_Q0 | 1.0164 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0164 | 1 | 29.9992 | -0.0233 | -28.2852 | -2.3030 | 1.2922 | -0.0171 | 1.2959 | -0.0180 | 15.5569 | 19.1011 | DMAT Hybrid
28 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.5 | 0 | 3 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR14_P0.5_Q0 | 1.0311 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.9993 | -0.0274 | -16.6606 | -2.7140 | 12.9954 | 0.0095 | 12.9956 | 0.0096 | 19.1402 | 25.8962 | DMAT Hybrid
29 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.5 | 0 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P0.5_Q0 | 0.9909 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.9996 | -0.0254 | -16.6522 | -2.5180 | 12.9965 | -0.0053 | 12.9956 | 0.0096 | 19.2834 | 26.2167 | DMAT Hybrid
30 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.395 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P1_Q0.395 | 0.8357 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0311 | 1 | 29.8498 | 0.0979 | -3.4225 | 9.6884 | 26.0066 | 10.2633 | 12.9956 | 0.0096 | 24.7484 | 34.6428 | DMAT Hybrid
31 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.395 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P1_Q-0.395 | 0.9835 | 1.0100 | 0.9750 | 1.0100 | 1.0311 | 1 | 29.8498 | -0.1102 | -3.4228 | -10.9078 | 26.0089 | -10.2790 | 12.9956 | 0.0096 | 25.4296 | 34.2217 | DMAT Hybrid
32 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.395 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P1_Q0.395 | 0.9161 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0311 | 1 | 29.8498 | 0.0979 | -3.4229 | 9.6899 | 26.0062 | 10.2650 | 12.9956 | 0.0096 | 32.2401 | 44.1837 | DMAT Hybrid
33 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.395 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P1_Q-0.395 | 1.0150 | 1.0100 | 0.9750 | 1.0100 | 1.0311 | 1 | 29.8498 | -0.1103 | -3.4260 | -10.9208 | 26.0056 | -10.2945 | 12.9956 | 0.0096 | 33.0848 | 44.3303 | DMAT Hybrid
34 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 10 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR3_P0.05_Q0 | 1.0285 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.9997 | -0.0232 | -28.2833 | -2.3014 | 1.2947 | -0.0152 | 12.9956 | 0.0096 | 40.5232 | 55.2641 | DMAT Hybrid
35 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P1_Q0 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.8500 | -0.0119 | -3.4621 | -1.1762 | 26.0072 | 0.0032 | 12.9956 | 0.0096 | 2674.2663 | 3613.4889 | DMAT Hybrid
37 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P0.01_Q0.395 | 1.0296 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0311 | 1 | 29.9998 | 0.0868 | -29.2790 | 8.5905 | 0.2566 | 10.2571 | 12.9956 | 0.0096 | 2673.9347 | 3613.1882 | DMAT Hybrid
38 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P0.01_Q-0.395 | 1.0304 | 1.0100 | 0.9625 | 1.0100 | 1.0311 | 1 | 29.9988 | -0.1177 | -29.2570 | -11.6494 | 0.2576 | -10.2607 | 12.9956 | 0.0096 | 2675.7851 | 3613.7151 | DMAT Hybrid
39 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1_XR14_P1_Q0 | 1.3641 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.9898 | -0.0142 | -3.6176 | -1.4040 | 25.9968 | 0.0012 | 12.9956 | 0.0096 | 12.9415 | 16.9874 | DMAT Hybrid
40 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1_XR3_P1_Q0 | 1.1706 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.9900 | -0.0141 | -3.6178 | -1.3969 | 25.9967 | 0.0087 | 12.9956 | 0.0096 | 12.9837 | 17.0907 | DMAT Hybrid
41 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 5 | 6 | PSSE_DMAT_HYB_SCR5_XR6_P1_Q0 | 1.0163 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.8500 | -0.0119 | -3.4616 | -1.1753 | 26.0077 | 0.0035 | 12.9956 | 0.0096 | 24.2963 | 32.8763 | DMAT Hybrid
42 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0 | 5 | 6 | PSSE_DMAT_HYB_SCR5_XR6_P0.05_Q0 | 1.0284 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 30.0000 | -0.0230 | -28.2819 | -2.2798 | 1.2965 | 0.0088 | 12.9956 | 0.0096 | 25.2741 | 34.3535 | DMAT Hybrid
43 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 10 | 6 | PSSE_DMAT_HYB_SCR10_XR6_P1_Q0 | 1.0185 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.8500 | -0.0119 | -3.4618 | -1.1762 | 26.0075 | 0.0032 | 12.9956 | 0.0096 | 38.4361 | 52.1218 | DMAT Hybrid
44 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 3 | 6 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR6_P1_Q0 | 1.0275 | 1.0300 | 1.0125 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.8500 | -0.0118 | -3.4607 | -1.1686 | 26.0085 | 0.0110 | 12.9956 | 0.0096 | 18.5304 | 25.0083 | DMAT Hybrid
45 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | -0.3 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0.05_Q-0.3 | 1.0619 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0311 | 1 | 29.9282 | -0.0962 | -28.1750 | -9.5216 | 1.2977 | -7.7977 | 12.9956 | 0.0096 | 34.4823 | 47.3886 | DMAT Hybrid
46 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0.3 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0.05_Q0.3 | 0.9914 | 1.0452 | 1.0250 | 1.0452 | 1.0311 | 1 | 8.4485 | 0.0249 | -7.0877 | 2.4634 | 1.3011 | 7.7938 | 12.9956 | 0.0096 | 33.2669 | 45.4277 | DMAT Hybrid
47 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | -0.3 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0.05_Q-0.3 | 1.0739 | 1.0148 | 0.9750 | 1.0148 | 1.0311 | 1 | 29.8378 | -0.0964 | -28.0850 | -9.5456 | 1.2997 | -7.8067 | 12.9956 | 0.0096 | 27.3107 | 37.7741 | DMAT Hybrid
48 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0.05 | 0.3 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0.05_Q0.3 | 0.9741 | 1.0452 | 1.0250 | 1.0452 | 1.0311 | 1 | 14.9991 | 0.0306 | -13.5708 | 3.0337 | 1.3015 | 7.8009 | 12.9956 | 0.0096 | 26.2437 | 35.9367 | DMAT Hybrid
49 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0 | 3 | 14 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR14_P0_Q0 | 1.0300 | 1.0299 | 1.0000 | 1.0299 | 1.0311 | 1 | -0.0000 | -0.0573 | 1.0000 | -5.6686 | 0.9746 | -0.0638 | 12.9956 | 0.0096 | 19.6062 | 26.5852 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
50 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0 | 3 | 3 | PSSE_DMAT_HYB_SCR3_XR3_P0_Q0 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 29.9997 | -0.0217 | -29.5664 | -2.1496 | -0.0032 | -0.0046 | 12.9956 | 0.0096 | 19.9158 | 27.1727 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
51 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0_Q0 | 1.0300 | 1.0288 | 1.0000 | 1.0288 | 1.0311 | 1 | -0.0000 | -0.0622 | 1.0000 | -6.1566 | 0.9733 | -0.5932 | 12.9956 | 0.0096 | 33.5637 | 45.7982 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
52 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0_Q0 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0300 | 1.0311 | 1 | 8.0735 | -0.0541 | -8.0156 | -5.3599 | 0.0030 | 0.0016 | 12.9956 | 0.0096 | 26.4759 | 36.2175 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
53 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0.395 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0_Q0.395 | 1.0300 | 1.0288 | 1.0000 | 1.0288 | 1.0311 | 1 | -0.0000 | -0.0622 | 1.0000 | -6.1566 | 0.9733 | -0.5932 | 12.9956 | 0.0096 | 33.5637 | 45.7982 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
54 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | -0.395 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0_Q-0.395 | 1.0966 | 1.0100 | 0.9625 | 1.0100 | 1.0311 | 1 | 29.9969 | -0.1175 | -29.5167 | -11.6285 | -0.0072 | -10.2729 | 12.9956 | 0.0096 | 27.4180 | 35.9976 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
55 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | -0.395 | 7.06 | 1.63 | PSSE_DMAT_HYB_SCR7.06_XR1.63_P0_Q-0.395 | 1.0300 | 1.0288 | 1.0000 | 1.0288 | 1.0311 | 1 | -0.0000 | -0.0622 | 1.0000 | -6.1566 | 0.9733 | -0.5932 | 12.9956 | 0.0096 | 33.5637 | 45.7982 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
56 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0.395 | 4.53 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR4.53_XR1.21_P0_Q0.395 | 0.9663 | 1.0500 | 1.0375 | 1.0500 | 1.0311 | 1 | 17.4305 | 0.0616 | -17.2467 | 6.0974 | 0.0008 | 10.2681 | 12.9956 | 0.0096 | 26.1473 | 35.8192 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
57 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | 0.395 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P0_Q0.395 | 1.0296 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0311 | 1 | 29.9996 | 0.0871 | -29.5371 | 8.6214 | -0.0049 | 10.2576 | 12.9956 | 0.0096 | 2673.9378 | 3613.1944 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
58 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 0 | -0.395 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P0_Q-0.395 | 1.0304 | 1.0100 | 0.9625 | 1.0100 | 1.0311 | 1 | 29.9989 | -0.1174 | -29.5176 | -11.6178 | -0.0060 | -10.2596 | 12.9956 | 0.0096 | 2675.7634 | 3613.7058 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
59 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0.395 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P1_Q0.395 | 1.0295 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0311 | 1 | 29.8498 | 0.0979 | -3.4219 | 9.6919 | 26.0071 | 10.2668 | 12.9956 | 0.0096 | 2673.4884 | 3612.5001 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
60 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | -0.395 | 1000 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1000_XR10_P1_Q-0.395 | 1.0303 | 1.0100 | 0.9750 | 1.0100 | 1.0311 | 1 | 29.8498 | -0.1101 | -3.4223 | -10.8999 | 26.0094 | -10.2706 | 12.9956 | 0.0096 | 2675.1218 | 3613.4424 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
61 | No | Case_setup | 0 | 1 | 1pu | 1 | 0.395 | 1001 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1001_XR10_P1_Q0.395 | 1.0300 | 0.9184 | 0.9000 | 0.9184 | 1.0311 | 1 | 23.8122 | -18.0000 | 0.0016 | -20.5000 | 23.0369 | -44.0432 | 12.9956 | 0.0096 | 2685.2244 | 3622.7428 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
62 | No | Case_setup | 0 | 1 | 1pu | 1 | -0.395 | 1001 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1001_XR10_P1_Q-0.395 | 1.0300 | 0.9184 | 0.9000 | 0.9184 | 1.0311 | 1 | 23.8122 | -18.0000 | 0.0016 | -20.5000 | 23.0369 | -44.0432 | 12.9956 | 0.0096 | 2685.2244 | 3622.7428 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
63 | No | Case_setup | 0 | 1 | 1pu | 0.01 | 0.395 | 1001 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1001_XR10_P0.01_Q0.395 | 1.0300 | 0.9185 | 0.9000 | 0.9185 | 1.0311 | 1 | -0.0000 | -18.0000 | 1.0000 | -20.5000 | 0.5391 | -39.8061 | 12.9956 | 0.0096 | 2685.9007 | 3623.7573 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
64 | No | Case_setup | 0 | 1 | 1pu | 0.01 | -0.395 | 1001 | 10 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1001_XR10_P0.01_Q-0.395 | 1.0300 | 0.9185 | 0.9000 | 0.9185 | 1.0311 | 1 | -0.0000 | -18.0000 | 1.0000 | -20.5000 | 0.5391 | -39.8061 | 12.9956 | 0.0096 | 2685.9007 | 3623.7573 | BESS CHARGING FULL SF SMIB
65 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.2 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.2_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
66 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.3 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.3_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
67 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.4 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.4_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
68 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.5 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.5_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
69 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.6 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.6_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
70 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.7 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.7_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
71 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 1.8 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR1.8_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
72 | No | Case_setup | 0 | 1.03 | default | 1 | 0 | 2 | 1.21 | PSSE_DMAT_HYB_SCR2_XR1.21_P1_Q0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No | No | SSIA
73 | Yes | Case_setup | 0 | 1 | 1pu | 1 | 0 | 1000 | 10 | PSSE_51_SCR1000_XR10_P1_Q0_POC_Pmax | 1 | 0.9184 | 0.9000 | 1.0284 | 1.0300 | 1 | 29.9990 | -18.0000 | 1.0000 | -20.5000 | 30.0130 | -46.9656 | 25.9732 | -10.2711 | No | No | s5251
Note on A1: Benjamin Ho: BEFORE USING THIS SHEET, READ COLUMN Y. NOT ALL SCRIPTS WORK FOR ALL CASES

## Sheet1 (hidden)
Run_test
No
No
No
ActiveP | ReactiveP | SCR | X_R | Vsource_i | PPC_Vref | PPC_Vref2 | Trf_Tap | SF_P | SF_Q | BESS_P | BESS_Q | POC_Pflat | POC_Qflat | No
1 | 0 | 10 | 3 | 1.0036 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8562 | 2.9255 | -3.2424 | -4.3111 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 10 | 14 | 1.0277 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8565 | 2.9251 | -3.2426 | -4.3106 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9986 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0375 | 29.2512 | 6.6582 | -2.6249 | 0.2114 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0567 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9875 | 29.9563 | -1.6099 | -3.3159 | -7.0311 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 3 | 14 | 1.0573 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0125 | 29.9087 | 2.3291 | -3.2879 | -3.4470 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 3 | 3 | 0.9773 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8561 | 2.9268 | -3.2423 | -4.3109 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
1 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8803 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0375 | 29.2518 | 6.6549 | -2.6256 | 0.2096 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
1 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0741 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9875 | 29.9561 | -1.6090 | -3.3156 | -7.0318 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0 | 10 | 14 | 1.0297 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9617 | 1.5008 | -28.0132 | -3.9117 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0.3 | 10 | 14 | 1.0006 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0250 | 29.4676 | 5.6389 | -27.0093 | -0.3332 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
0.05 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0587 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9750 | 29.5674 | -2.3700 | -27.0239 | -7.5797 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
0.05 | 0 | 3 | 14 | 1.0292 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9620 | 1.4946 | -28.0136 | -3.9137 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0 | 3 | 3 | 1.0252 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9634 | 1.4917 | -28.0149 | -3.9098 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0.3 | 3 | 3 | 0.9330 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0250 | 29.4832 | 5.5553 | -26.9983 | -0.3847 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | -0.3 | 3 | 3 | 1.1178 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9750 | 29.5593 | -2.4259 | -27.0150 | -7.6180 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 4.53 | 1.21 | 0.9087 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8572 | 2.9295 | -3.2434 | -4.3041 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0.3 | 4.53 | 1.21 | 0.8530 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0375 | 29.2520 | 6.6594 | -2.6258 | 0.2165 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | -0.3 | 4.53 | 1.21 | 0.9654 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9750 | 29.9706 | -0.9722 | -3.3369 | -7.9435 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
1 | 0 | 7.06 | 1.63 | 0.9653 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8576 | 2.9269 | -3.2438 | -4.3040 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
1 | 0.3 | 7.06 | 1.63 | 0.9279 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0375 | 29.2537 | 6.6534 | -2.6275 | 0.2152 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | -0.3 | 7.06 | 1.63 | 1.0030 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9750 | 29.9707 | -0.9729 | -3.3369 | -7.9433 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.5 | 0 | 4.53 | 1.21 | 0.9653 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9514 | 1.7148 | -16.3742 | -4.4740 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.5 | 0 | 7.06 | 1.63 | 0.9958 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9516 | 1.7115 | -16.3744 | -4.4754 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0 | 4.53 | 1.21 | 1.0233 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9628 | 1.4960 | -28.0144 | -3.9095 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
0.05 | 0 | 7.06 | 1.63 | 1.0265 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9629 | 1.4973 | -28.0145 | -3.9086 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
0.05 | 0 | 1 | 14 | 1.0282 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9619 | 1.4973 | -28.0135 | -3.9119 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0 | 1 | 3 | 1.0164 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9635 | 1.4909 | -28.0151 | -3.9099 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.5 | 0 | 3 | 14 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9495 | 1.7284 | -16.3723 | -4.4748 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.9910 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9523 | 1.7024 | -16.3751 | -4.4789 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0.395 | 4.53 | 1.21 | 0.8357 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 28.9329 | 7.9318 | -2.2963 | 1.6864 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | -0.395 | 4.53 | 1.21 | 0.9835 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9750 | 29.8928 | -2.5434 | -3.2436 | -8.4963 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0.395 | 7.06 | 1.63 | 0.9162 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 28.9359 | 7.9221 | -2.2993 | 1.6839 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | -0.395 | 7.06 | 1.63 | 1.0149 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9750 | 29.8922 | -2.5444 | -3.2429 | -8.4944 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0 | 10 | 3 | 1.0285 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9625 | 1.4936 | -28.0141 | -3.9117 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1000 | 10 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8562 | 2.9255 | -3.2424 | -4.3114 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | 1.0296 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0375 | 29.1956 | 6.8973 | -28.2785 | 1.2390 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0304 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9625 | 29.8347 | -3.1373 | -28.8807 | -8.8771 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1 | 14 | 1.3641 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0125 | 29.9091 | 2.3235 | -3.2883 | -3.4490 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1707 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0125 | 29.9089 | 2.3254 | -3.2882 | -3.4480 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 5 | 6 | 1.0164 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8560 | 2.9284 | -3.2422 | -4.3100 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
0.05 | 0 | 5 | 6 | 1.0285 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9618 | 1.4989 | -28.0133 | -3.9109 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
1 | 0 | 10 | 6 | 1.0186 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8560 | 2.9297 | -3.2422 | -4.3092 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
1 | 0 | 3 | 6 | 1.0278 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8562 | 2.9259 | -3.2424 | -4.3110 | 26.0000 | -0.0175 | Yes
0.05 | -0.3 | 7.06 | 1.63 | 1.0619 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9750 | 29.5611 | -2.4885 | -27.0157 | -7.6572 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0.3 | 7.06 | 1.63 | 0.9914 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0250 | 29.4932 | 5.5005 | -27.0071 | -0.4190 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | -0.3 | 4.53 | 1.21 | 1.0739 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9750 | 29.5658 | -2.5430 | -27.0198 | -7.6917 | 26.0000 | -0.0175 | No
0.05 | 0.3 | 4.53 | 1.21 | 0.9742 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0250 | 29.5071 | 5.4253 | -27.0070 | -0.4677 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0 | 3 | 14 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9600 | 1.5346 | -29.2978 | -3.8020 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0 | 3 | 3 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9614 | 1.5325 | -29.2990 | -3.7996 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0 | 7.06 | 1.63 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9612 | 1.5331 | -29.2988 | -3.8001 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0 | 4.53 | 1.21 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.9610 | 1.5337 | -29.2987 | -3.8006 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0.395 | 7.06 | 1.63 | 0.9841 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0375 | 29.1937 | 6.9084 | -28.5339 | 1.2652 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | -0.395 | 4.53 | 1.21 | 1.0965 | 1.0103 | 1.0103 | 0.9625 | 29.8388 | -3.1091 | -29.1420 | -8.8644 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | -0.395 | 7.06 | 1.63 | 1.0766 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9625 | 29.8354 | -3.1377 | -29.1382 | -8.8553 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0.395 | 4.53 | 1.21 | 0.9663 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0375 | 29.1944 | 6.9083 | -28.5346 | 1.2680 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | 0.395 | 1000 | 10 | 1.0296 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0375 | 29.1942 | 6.9033 | -28.5345 | 1.2602 | 26.0000 | -0.0175 | No
0 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0304 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9625 | 29.8354 | -3.1307 | -29.1383 | -8.8551 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0.395 | 1000 | 10 | 1.0295 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 28.9329 | 7.9271 | -2.2964 | 1.6794 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0303 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9750 | 29.8922 | -2.5340 | -3.2430 | -8.4903 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1.2 | 1.21 | 0.8089 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8558 | 2.9302 | -3.2420 | -4.3098 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1.3 | 1.21 | 0.7995 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8560 | 2.9281 | -3.2422 | -4.3106 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1.4 | 1.21 | 0.7953 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8561 | 2.9266 | -3.2423 | -4.3110 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1.5 | 1.21 | 0.7944 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8561 | 2.9267 | -3.2423 | -4.3109 | 26.0000 | -0.0175 | No
1 | 0 | 1.6 | 1.21 | 0.7959 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8562 | 2.9260 | -3.2423 | -4.3110 | 26.0000 | -0.0175
1 | 0 | 1.7 | 1.21 | 0.7989 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8562 | 2.9262 | -3.2424 | -4.3110 | 26.0000 | -0.0175
1 | 0 | 1.8 | 1.21 | 0.8028 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8563 | 2.9262 | -3.2424 | -4.3106 | 26.0000 | -0.0175
1 | 0 | 2 | 1.21 | 0.8124 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0000 | 29.8560 | 2.9279 | -3.2422 | -4.3102 | 26.0000 | -0.0175

## Sheet2 (hidden)
113 | Yes | Case_setup | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.9727 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7472 | 3.0174 |  | -17.4959 | 3.0317 |  | 65.0050 | -0.0139 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR3_P1_Q0 | 134.7550 | 171.9549 | BESS CHARGING FULL SF
114 | No | Case_setup | 1 | 0 | 10 | 14 | 0.9979 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8488 | 3.0415 |  | -17.5950 | 3.0563 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR14_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
115 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9675 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0250 | 82.7231 | 13.1605 |  | -16.3953 | 13.2232 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR14_P1_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
116 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0283 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9875 | 83.5050 | -6.4154 |  | -17.1979 | -6.4451 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR14_P1_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
117 | No | Case_setup | 1 | 0 | 3 | 14 | 1.0324 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8498 | 3.0267 |  | -17.5959 | 3.0621 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR14_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
118 | No | Case_setup | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.9489 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8507 | 3.0364 |  | -17.5967 | 3.0511 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
119 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8477 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0250 | 82.7241 | 13.1499 |  | -16.3963 | 13.2248 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P1_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
120 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0502 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9750 | 83.4725 | -6.6230 |  | -17.1981 | -6.6537 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P1_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
121 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 10 | 14 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1704 | -0.3611 |  | -35.4956 | -0.3628 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR14_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
122 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9694 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0125 | 38.0059 | 9.4455 |  | -34.3091 | 9.4906 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR14_P0.05_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
123 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0300 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9750 | 37.9136 | -10.2209 |  | -34.1594 | -9.6105 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR14_P0.05_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
124 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 3 | 14 | 0.9990 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1698 | -0.3606 |  | -35.4950 | -0.3623 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR14_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
125 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 3 | 3 | 0.9948 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1800 | -0.3496 |  | -35.5050 | -0.3674 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
126 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8987 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0125 | 37.9966 | 9.4587 |  | -34.2999 | 9.4859 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P0.05_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
127 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0918 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9750 | 37.9143 | -10.2262 |  | -34.1593 | -9.6131 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P0.05_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
128 | No | Case_setup | 1 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9763 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8482 | 3.0287 |  | -17.5944 | 3.0432 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
129 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9263 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0250 | 82.7229 | 13.1508 |  | -16.3952 | 13.2132 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
130 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0262 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9875 | 83.5046 | -6.4151 |  | -17.1976 | -6.4449 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
131 | No | Case_setup | 1 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9853 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8481 | 3.0284 |  | -17.5942 | 3.0430 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
132 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9570 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0250 | 82.7217 | 13.1511 |  | -16.3940 | 13.2133 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
133 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0137 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9875 | 83.5044 | -6.4159 |  | -17.1974 | -6.4457 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
134 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9847 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8727 | 1.4728 |  | -35.4928 | 1.4797 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P0.5_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
135 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9916 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8732 | 1.4733 |  | -35.4931 | 1.4802 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P0.5_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
136 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9982 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1691 | -0.3583 |  | -35.4944 | -0.3602 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
137 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1694 | -0.3627 |  | -35.4946 | -0.3646 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
138 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 1 | 14 | 0.9978 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1699 | -0.3589 |  | -35.4951 | -0.3606 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1_XR14_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
139 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 1 | 3 | 0.9853 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1693 | -0.3517 |  | -35.4946 | -0.3682 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1_XR3_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
140 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 3 | 14 | 1.0021 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8751 | 1.4850 |  | -35.4950 | 1.4925 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR14_P0.5_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
141 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.9601 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8715 | 1.4707 |  | -35.4915 | 1.4773 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR3_P0.5_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
142 | No | Case_setup | 1 | 0.395 | 6.07 | 4.35 | 0.9105 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0250 | 82.2532 | 16.3719 |  | -15.8947 | 16.4500 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
143 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 6.07 | 4.35 | 1.0420 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9750 | 83.3230 | -9.4317 |  | -16.9977 | -9.4755 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
144 | No | Case_setup | 1 | 0.395 | 10.66 | 4.88 | 0.9480 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0250 | 82.0476 | 16.3518 | =SQRT(K145^2+L145^2) | -15.6940 | 16.4293 | 22.5382 | 65.0060 | -0.0107 | =Q145-D145*65 | =R145-E145*65 | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
145 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 10.66 | 4.88 | 1.0226 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9750 | 83.3227 | -9.4280 |  | -16.9975 | -9.4720 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
146 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 10 | 3 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1690 | -0.3574 |  | -35.4943 | -0.3614 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR3_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
147 | No | Case_setup | 1 | 0 | 1000 | 10 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7473 | 3.0169 |  | -17.4958 | 3.0313 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1000_XR10_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
148 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0003 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9750 | 83.1180 | -9.4498 |  | -16.7978 | -9.4938 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1000_XR10_P1_Q-0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
149 | No | Case_setup | 0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9996 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0250 | 34.3977 | 12.6271 |  | -33.2914 | 12.6871 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1000_XR10_P0.01_Q0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
150 | No | Case_setup | 0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0004 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9750 | 34.2295 | -13.3917 |  | -32.9522 | -12.4197 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1000_XR10_P0.01_Q-0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
151 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 37.55 | 7.761 | 1.0075 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9750 | 83.3232 | -9.4314 |  | -16.9979 | -9.4751 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR37.55_XR7.761_P1_Q-0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
152 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 29.71 | 7.761 | 1.0096 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9750 | 83.3232 | -9.4312 |  | -16.9979 | -9.4751 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR29.71_XR7.761_P1_Q-0.395 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
153 | No | Case_setup | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.3716 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8493 | 3.0362 |  | -17.5954 | 3.0607 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1_XR14_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
154 | No | Case_setup | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.1771 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9875 | 83.8179 | 2.8408 |  | -17.5951 | 2.8604 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR1_XR3_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
155 | No | Case_setup | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.9872 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8501 | 3.0304 |  | -17.5962 | 3.0452 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR5_XR6_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
156 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 5 | 6 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1691 | -0.3614 |  | -35.4944 | -0.3634 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR5_XR6_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
157 | No | Case_setup | 1 | 0 | 10 | 6 | 0.9884 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8482 | 3.0256 |  | -17.5943 | 3.0402 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10_XR6_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
158 | No | Case_setup | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.0015 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8500 | 3.0299 |  | -17.5961 | 3.0597 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR3_XR6_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
159 | No | Case_setup | 1 | 0 | 2.2 | 17.52 | 1.0768 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8498 | 3.0259 |  | -17.5959 | 3.0587 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR2.2_XR17.52_P1_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
160 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.2060 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9875 | 83.5039 | -6.4271 |  | -17.1968 | -6.4453 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR2.2_XR17.52_P1_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
161 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.9501 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0125 | 82.6924 | 12.9653 |  | -16.3966 | 13.0457 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR2.2_XR17.52_P1_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
162 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 2.2 | 17.52 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1702 | -0.3636 |  | -35.4954 | -0.3652 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR2.2_XR17.52_P0.05_Q0 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
163 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.1371 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9750 | 38.0198 | -10.2646 |  | -34.2260 | -9.5696 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR2.2_XR17.52_P0.05_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
164 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.8610 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0125 | 37.9970 | 9.4500 |  | -34.3003 | 9.4949 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR2.2_XR17.52_P0.05_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
165 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0270 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9750 | 37.9144 | -10.2201 |  | -34.1600 | -9.6097 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
166 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9711 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0125 | 37.9968 | 9.4466 |  | -34.3002 | 9.4912 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
167 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0471 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9750 | 37.9144 | -10.2215 |  | -34.1600 | -9.6102 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q-0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF
168 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9494 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0125 | 37.9965 | 9.4461 |  | -34.2999 | 9.4906 |  | 65.0060 | -0.0107 |  |  | PSSE_DMATSF_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q0.3 | No | No | BESS CHARGING FULL SF

## Case_Create_Check (hidden)
Case | Run_test | Test_Type | ActiveP | ReactiveP | SCR | X_R | Marker | SCR2 | X_R2 | Vsource_i | PPC_Vref | Trf_Tap | SF_P | SF_Q | BESS_P | BESS_Q | Test_File_Names | Shunt(1.15pu) | Shunt(1.2pu) | Reference Equations
1 | No | Case_setup | 1 | 0 | 10 | 3 | other | 10 | 3 | 0.9727 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8385 | 0.0509 | -0.1759 | 0.0508 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P1_Q0 | No | No | "PSSE_DMAT_SCR"&ROUND(F2,2)&"_XR"&G2&"_P"&D2&"_Q"&E2 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0 | 1
2 | No | Case_setup | 1 | 0 | 10 | 14 | other | 10 | 14 | 0.9978 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8385 | 0.0509 | -0.1759 | 0.0509 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0 | 1
3 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 10 | 14 | other | 10 | 14 | 0.9675 | 1.0000 | 1.0125 | 0.8263 | 0.1509 | -0.1633 | 0.1515 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P1_Q0 | 1
4 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 10 | 14 | other | 10 | 14 | 1.0282 | 1.0000 | 0.9875 | 0.8388 | -0.0440 | -0.1758 | -0.0446 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q-0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q0 | 1
5 | No | Case_setup | 1 | 0 | 3 | 14 | other | 3 | 14 | 1.0323 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8385 | 0.0506 | -0.1759 | 0.0511 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P1_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q0 | 1
6 | No | Case_setup | 1 | 0 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 0.9489 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8385 | 0.0506 | -0.1759 | 0.0511 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P0.05_Q0 | 1
7 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 0.8477 | 1.0000 | 1.0125 | 0.8263 | 0.1508 | -0.1633 | 0.1516 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR6_P1_Q0 | 1
8 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 1.0501 | 1.0000 | 0.9875 | 0.8388 | -0.0443 | -0.1758 | -0.0443 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q-0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR6_P1_Q0 | 1
9 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 10 | 14 | other | 10 | 14 | 0.9996 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3963 | 0.0168 | -0.3594 | 0.0169 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q0 | 1
10 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 10 | 14 | other | 10 | 14 | 0.9693 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3797 | 0.1147 | -0.3428 | 0.1153 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q-0.3 | 1
11 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 10 | 14 | other | 10 | 14 | 1.0300 | 1.0000 | 0.9750 | 0.3835 | -0.0788 | -0.3464 | -0.0793 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q-0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q0.3 | 1
12 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 3 | 14 | other | 3 | 14 | 0.9988 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3963 | 0.0168 | -0.3594 | 0.0169 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P1_Q0 | 1
13 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 0.9947 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3963 | 0.0169 | -0.3594 | 0.0168 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q-0.3 | 1
14 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 0.8987 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3797 | 0.1147 | -0.3428 | 0.1152 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q0.3 | 1
15 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 1.0918 | 1.0000 | 0.9750 | 0.3835 | -0.0789 | -0.3464 | -0.0792 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q-0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q0 | 1
16 | No | Case_setup | 1 | 0 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 0.9762 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8385 | 0.0509 | -0.1759 | 0.0508 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q-0.3 | 1
17 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 0.9262 | 1.0000 | 1.0125 | 0.8263 | 0.1509 | -0.1632 | 0.1515 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q0.3 | 1
18 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 1.0262 | 1.0000 | 0.9875 | 0.8388 | -0.0441 | -0.1758 | -0.0446 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P0.05_Q0 | 1
19 | Yes | Case_setup | 1 | 0 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 0.9853 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8385 | 0.0508 | -0.1759 | 0.0509 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q-0.3 | 1
20 | Yes | Case_setup | 1 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 0.9569 | 1.0000 | 1.0125 | 0.8263 | 0.1509 | -0.1633 | 0.1515 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q0.3 | 1
21 | Yes | Case_setup | 1 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 1.0136 | 1.0000 | 0.9875 | 0.8388 | -0.0440 | -0.1758 | -0.0446 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.3 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.3 | 1
22 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 0.9846 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8381 | 0.0564 | -0.4994 | 0.0570 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.5_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.3 | 1
23 | Yes | Case_setup | 0.5 | 0 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 0.9915 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8381 | 0.0565 | -0.4993 | 0.0568 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.5_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.3 | 1
24 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 0.9981 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3963 | 0.0170 | -0.3594 | 0.0167 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.3 | 1
25 | Yes | Case_setup | 0.05 | 0 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 0.9990 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3963 | 0.0168 | -0.3594 | 0.0169 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P1_Q0 | 1
26 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 1 | 14 | other | 1 | 14 | 0.9975 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3966 | 0.0183 | -0.3595 | 0.0154 | PSSE_DMAT_SCR1_XR14_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P0.05_Q0 | 1
27 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 1 | 3 | other | 1 | 3 | 0.9849 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3962 | 0.0174 | -0.3592 | 0.0157 | PSSE_DMAT_SCR1_XR3_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q0 | 1
28 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 3 | 14 | other | 3 | 14 | 1.0021 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8381 | 0.0566 | -0.4993 | 0.0568 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P0.5_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q0 | 1
29 | No | Case_setup | 0.5 | 0 | 3 | 3 | other | 3 | 3 | 0.9601 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8381 | 0.0566 | -0.4993 | 0.0567 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.5_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.5_Q0 | 1
30 | No | Case_setup | 1 | 0.395 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 0.9104 | 1.0000 | 1.0250 | 0.8194 | 0.1847 | -0.1557 | 0.1855 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.395 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.5_Q0 | 1
31 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 1.0420 | 1.0000 | 0.9750 | 0.8367 | -0.0741 | -0.1735 | -0.0748 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.395 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR1_XR14_P0.05_Q0 | 1
32 | Yes | Case_setup | 1 | 0.395 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 0.9479 | 1.0000 | 1.0250 | 0.8195 | 0.1847 | -0.1558 | 0.1856 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.395 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR1_XR3_P0.05_Q0 | 1
33 | Yes | Case_setup | 1 | -0.395 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 1.0226 | 1.0000 | 0.9750 | 0.8367 | -0.0741 | -0.1735 | -0.0748 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.395 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P0.5_Q0 | 1
34 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 10 | 3 | other | 10 | 3 | 0.9984 | 1.0000 | 0.9825 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P0.05_Q0 | No | No |  | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.5_Q0 | 1
35 | No | Case_setup | 1 | 0 | 1000 | 10 | other | 1000 | 10 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR1000_XR10_P1_Q0 | No | No |  | 0 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.395 | 1
36 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 1000 | 10 | other | 1000 | 10 | 1.0003 | 0.9499 | 0.9650 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR1000_XR10_P1_Q-0.395 | No | No |  | 0 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.395 | 1
37 | No | Case_setup | 0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | other | 1000 | 10 | 0.9996 | 1.0502 | 1.0350 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR1000_XR10_P0.01_Q0.395 | No | No |  | 0 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.395 | 1
38 | No | Case_setup | 0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | other | 1000 | 10 | 1.0004 | 0.9499 | 0.9475 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR1000_XR10_P0.01_Q-0.395 | No | No |  | 0 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.395 | 1
39 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 37.55 | 7.761 | other | 37.55 | 7.761 | 1.0074 | 0.9498 | 0.9650 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR37.55_XR7.761_P1_Q-0.395 | No | No |  | 0
40 | No | Case_setup | 1 | -0.395 | 29.71 | 7.761 | other | 29.71 | 7.761 | 1.0095 | 0.9498 | 0.9650 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR29.71_XR7.761_P1_Q-0.395 | No | No |  | 0
41 | No | Case_setup | 1 | 0 | 1 | 14 | other | 1 | 14 | 1.0000 | 4.1586 | 1.1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR1_XR14_P1_Q0 | No | No |  | 0
42 | No | Case_setup | 1 | 0 | 1 | 3 | other | 1 | 3 | 1.1694 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR1_XR3_P1_Q0 | No | No |  | 0
43 | No | Case_setup | 1 | 0 | 5 | 6 | other | 5 | 6 | 0.9870 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P1_Q0 | No | No |  | 1
44 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 5 | 6 | other | 5 | 6 | 0.9984 | 1.0000 | 0.9825 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P0.05_Q0 | No | No |  | 1
45 | No | Case_setup | 1 | 0 | 10 | 6 | other | 10 | 6 | 0.9885 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR6_P1_Q0 | No | No |  | 1
46 | No | Case_setup | 1 | 0 | 3 | 6 | other | 3 | 6 | 1.0007 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR6_P1_Q0 | No | No |  | 1
47 | No | Case_setup | 1 | 0 | 2.2 | 17.52 | other | 2.2 | 17.52 | 1.0746 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR2.2_XR17.52_P1_Q0 | No | No |  | 0
48 | No | Case_setup | 1 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | other | 2.2 | 17.52 | 1.2021 | 0.9620 | 0.9650 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR2.2_XR17.52_P1_Q-0.3 | No | No |  | 0
49 | No | Case_setup | 1 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | other | 2.2 | 17.52 | 0.9493 | 1.0381 | 1.0350 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR2.2_XR17.52_P1_Q0.3 | No | No |  | 0
50 | No | Case_setup | 0.05 | 0 | 2.2 | 17.52 | other | 2.2 | 17.52 | 0.9990 | 1.0000 | 0.9825 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR2.2_XR17.52_P0.05_Q0 | No | No |  | 0
51 | No | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | other | 2.2 | 17.52 | 1.1352 | 0.9619 | 0.9650 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR2.2_XR17.52_P0.05_Q-0.3 | No | No |  | 0
52 | No | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | other | 2.2 | 17.52 | 0.8627 | 1.0381 | 1.0175 | 1 | 1 | 1 | 1 | PSSE_DMAT_SCR2.2_XR17.52_P0.05_Q0.3 | No | No |  | 0
53 | Yes | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 1.0270 | 1.0000 | 0.9750 | 0.3835 | -0.0788 | -0.3464 | -0.0793 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q-0.3 | No | No |  | 0
54 | Yes | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | MAXGS | 10.66 | 4.88 | 0.9711 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3797 | 0.1147 | -0.3428 | 0.1153 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q0.3 | No | No |  | 0
55 | Yes | Case_setup | 0.05 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 1.0471 | 1.0000 | 0.9750 | 0.3835 | -0.0787 | -0.3464 | -0.0794 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q-0.3 | No | No |  | 0
56 | Yes | Case_setup | 0.05 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | MINGS | 6.07 | 4.35 | 0.9494 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3798 | 0.1148 | -0.3428 | 0.1152 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q0.3 | No | No |  | 0

## Inputs (hidden)
Project Name: | Upper Hunter Hybrid
Project Specific Info | SCC (MVA) | SCR | XR | R | X | L | Rpu | Xpu
Max GS | 752.7 | 10.66 | 4.88 | 1.0769 | 5.6861 | 0.018099 | 0.024722 | 0.13053 |  | R=V^2/(SCR*MW)*(1/(sqrt(1+XR^2))
Min GS | 394.55 | 6.07 | 4.35 | 2.4735 | 10.7598 | 0.034249 | 0.056784 | 0.24701
|  | 10 | 3 | 2.1192 | 6.3576 | 0.020237 | 0.04865 | 0.14595
|  | 10 | 14 | 0.47746 | 6.6845 | 0.021277 | 0.010961 | 0.15346
|  | 3 | 14 | 1.5915 | 22.2817 | 0.070925 | 0.036537 | 0.51152
|  | 3 | 3 | 7.064 | 21.1921 | 0.067457 | 0.16217 | 0.4865
|  | 1 | 14 | 4.7746 | 66.8451 | 0.21277 | 0.10961 | 1.5346
|  | 1 | 3 | 21.1921 | 63.5764 | 0.20237 | 0.4865 | 1.4595
Sbase | 100
POC kV | 66 | [7 empty] | 65 | 19
Plant MVA | 84 | [5 empty] | Active power SF | Active power SF | Active power BESS | Active power BESS | Resultant active power capability | Resultant active power
Plant MW | 65 | [5 empty] | 1 | 84 | -1 | -36.2 | 47.8 | 0.73538
Zbase | 43.56 | (V^2/Sbase) |  |  |  |  | 1 | 84 | -0.5 | -18.1 | 65.9 | 1
[7 empty] | 1 | 84 | -0.05 | -1.81 | 82.19 | 1
[7 empty] | 1 | 84 | -0.01 | -0.362 | 83.638 | 1
BESS RATING MW | 36.2
BESS RATING MVA | 21.72
[8 empty] | Active power POC | Active power SF | Active power BESS
PV RATING MW | 84
PV RATING MVA | 50.4

## Sheet3 (hidden)
ActiveP | ReactiveP | SCR | X_R | Vsource_i | PPC_Vref2 | Trf_Tap | SF_P | SF_Q
1 | 0 | 10 | 3 | 0.9730 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0960
1 | 0 | 10 | 14 | 0.9978 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8463 | 4.1111
1 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9678 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1038 | 17.7431
1 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0278 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5459 | -8.7222
1 | 0 | 3 | 14 | 1.0312 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8467 | 4.1307
1 | 0 | 3 | 3 | 0.9488 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7457 | 4.1065
1 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8489 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1033 | 17.7336
1 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0487 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5465 | -8.7169
0.05 | 0 | 10 | 14 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1717 | -0.4845
0.05 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9697 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7123 | 12.9402
0.05 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0296 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7344 | -13.3796
0.05 | 0 | 3 | 14 | 0.9990 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1692 | -0.4843
0.05 | 0 | 3 | 3 | 0.9949 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1796 | -0.4794
0.05 | 0.3 | 3 | 3 | 0.9000 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7125 | 12.9407
0.05 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0906 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7336 | -13.3817
1 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9764 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0923
1 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9270 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1013 | 17.7401
1 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0256 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5462 | -8.7198
1 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9854 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0923
1 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9574 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1016 | 17.7403
1 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0134 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5458 | -8.7233
0.5 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9848 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8721 | 2.0019
0.5 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9916 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8699 | 2.0017
0.05 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9982 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4820
0.05 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1690 | -0.4876
0.05 | 0 | 1 | 14 | 0.9980 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1696 | -0.4888
0.05 | 0 | 1 | 3 | 0.9855 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1697 | -0.4881
0.5 | 0 | 3 | 14 | 1.0019 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8716 | 2.0164
0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.9604 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8699 | 1.9999
1 | 0.395 | 6.07 | 4.35 | 0.9114 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0642 | 22.0136
1 | -0.395 | 6.07 | 4.35 | 1.0413 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0057 | -12.8858
1 | 0.395 | 10.66 | 4.88 | 0.9486 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0641 | 22.0139
1 | -0.395 | 10.66 | 4.88 | 1.0223 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0055 | -12.8868
0.05 | 0 | 10 | 3 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4828
1 | 0 | 1000 | 10 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8486 | 4.1035
1 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0003 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0056 | -12.8871
0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9996 | 1.0083 | 1.0250 | 35.7316 | 17.3295
0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0004 | 0.9917 | 0.9750 | 35.7601 | -17.3658
1 | -0.395 | 37.55 | 7.761 | 1.0074 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0058 | -12.8854
1 | -0.395 | 29.71 | 7.761 | 1.0094 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0059 | -12.8852
1 | 0 | 1 | 14 | 1.3628 | 1.0000 | 0.9875 | 83.9104 | 3.8782
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1693 | 1.0000 | 0.9875 | 83.9104 | 3.8796
1 | 0 | 5 | 6 | 0.9870 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7456 | 4.0930
0.05 | 0 | 5 | 6 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4858
1 | 0 | 10 | 6 | 0.9885 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0949
1 | 0 | 3 | 6 | 1.0006 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8467 | 4.1290
1 | 0 | 2.2 | 17.52 | 1.0745 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7463 | 4.1095
1 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.2022 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5466 | -8.7155
1 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.9493 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1075 | 17.7302
0.05 | 0 | 2.2 | 17.52 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1682 | -0.4883
0.05 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.1351 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7340 | -13.3761
0.05 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.8628 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7127 | 12.9323
0.05 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0267 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7342 | -13.3825
0.05 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9715 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7122 | 12.9417
0.05 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0465 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7338 | -13.3816
0.05 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9500 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7122 | 12.9414
-1 | 0 | 10 | 3 | 1.0000 | 1.0037 | 1.0000 | 0.1204 | 6.1963
-1 | 0 | 10 | 14 | 1.0000 | 1.0012 | 1.0000 | 0.1189 | 0.7510
-1 | 0.3 | 10 | 14 | 1.0000 | 1.0012 | 1.0000 | 0.1189 | 0.7510
-1 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0000 | 1.0012 | 1.0000 | 0.1189 | 0.7510
-1 | 0 | 3 | 14 | 1.0000 | 1.0019 | 1.0000 | 0.1193 | 1.8342
-1 | 0 | 3 | 3 | 1.0000 | 1.0044 | 0.9625 | 0.1253 | 7.1758
-1 | 0.3 | 3 | 3 | 1.0000 | 1.0044 | 0.9625 | 0.1253 | 7.1758
-1 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0000 | 1.0044 | 0.9625 | 0.1253 | 7.1758
-0.05 | 0 | 10 | 14 | 1.0003 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6185 | -0.7267
-0.05 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9705 | 1.0063 | 1.0125 | 32.2534 | 12.6947
-0.05 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0303 | 0.9937 | 0.9750 | 31.9803 | -13.6606
-0.05 | 0 | 3 | 14 | 1.0012 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6189 | -0.7282
-0.05 | 0 | 3 | 3 | 1.0053 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6193 | -0.7326
-0.05 | 0.3 | 3 | 3 | 0.9117 | 1.0063 | 1.0125 | 32.1615 | 12.6876
-0.05 | -0.3 | 3 | 3 | 1.1002 | 0.9937 | 0.9750 | 32.0824 | -13.6509
-1 | 0 | 6.07 | 4.35 | 1.0000 | 1.0029 | 1.0000 | 0.1199 | 4.3307
-1 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0000 | 1.0029 | 1.0000 | 0.1199 | 4.3307
-1 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0000 | 1.0029 | 1.0000 | 0.1199 | 4.3307
-1 | 0 | 10.66 | 4.88 | 1.0000 | 1.0025 | 1.0000 | 0.1197 | 3.4758
-1 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0000 | 1.0025 | 1.0000 | 0.1197 | 3.4758
-1 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0000 | 1.0025 | 1.0000 | 0.1197 | 3.4758
-0.5 | 0 | 6.07 | 4.35 | 1.0216 | 1.0000 | 0.9875 | 3.3482 | -1.5365
-0.5 | 0 | 10.66 | 4.88 | 1.0105 | 1.0000 | 0.9875 | 3.3415 | -1.4229
-0.05 | 0 | 6.07 | 4.35 | 1.0019 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6185 | -0.7301
-0.05 | 0 | 10.66 | 4.88 | 1.0009 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6304 | -0.7292
-0.05 | 0 | 1 | 14 | 1.0045 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6195 | -0.7295
-0.05 | 0 | 1 | 3 | 1.0167 | 1.0000 | 1.0125 | 32.6285 | -0.6034
-0.5 | 0 | 3 | 14 | 1.0254 | 1.0000 | 0.9875 | 3.3556 | -1.4452
-0.5 | 0 | 3 | 3 | 1.0000 | 1.0044 | 0.9625 | 0.1253 | 7.1758
-1 | 0.395 | 6.07 | 4.35 | 1.0000 | 1.0029 | 1.0000 | 0.1199 | 4.3307
-1 | -0.395 | 6.07 | 4.35 | 1.0000 | 1.0029 | 1.0000 | 0.1199 | 4.3307
-1 | 0.395 | 10.66 | 4.88 | 1.0000 | 1.0025 | 1.0000 | 0.1197 | 3.4758
-1 | -0.395 | 10.66 | 4.88 | 1.0000 | 1.0025 | 1.0000 | 0.1197 | 3.4758
-0.05 | 0 | 10 | 3 | 1.0016 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6184 | -0.7282
-1 | 0 | 1000 | 10 | 1.0000 | 1.0017 | 1.0000 | 0.1194 | 2.3373
-1 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0000 | 1.0017 | 1.0000 | 0.1194 | 2.3373
-0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9996 | 1.0083 | 1.0250 | 34.4213 | 17.2790
-0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0004 | 0.9917 | 0.9750 | 34.4502 | -17.4190
-1 | -0.395 | 37.55 | 7.761 | 1.0000 | 1.0016 | 1.0000 | 0.1192 | 1.7674
-1 | -0.395 | 29.71 | 7.761 | 1.0000 | 1.0016 | 1.0000 | 0.1192 | 1.7640
-1 | 0 | 1 | 14 | 1.0000 | 1.0036 | 1.0000 | 0.1203 | 5.4343
-1 | 0 | 1 | 3 | 1.0000 | 1.0071 | 1.0125 | 0.1209 | 13.2419
-1 | 0 | 5 | 6 | 1.0000 | 1.0024 | 1.0000 | 0.1196 | 3.1745
-0.05 | 0 | 5 | 6 | 1.0016 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6186 | -0.7269
-1 | 0 | 10 | 6 | 1.0000 | 1.0021 | 1.0000 | 0.1195 | 2.7159
-1 | 0 | 3 | 6 | 1.0000 | 1.0027 | 1.0000 | 0.1198 | 3.8457
-1 | 0 | 2.2 | 17.52 | 1.0000 | 1.0021 | 1.0000 | 0.1194 | 2.1217
-1 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.0000 | 1.0021 | 1.0000 | 0.1194 | 2.1217
-1 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.0000 | 1.0021 | 1.0000 | 0.1194 | 2.1217
-0.05 | 0 | 2.2 | 17.52 | 1.0015 | 1.0000 | 1.0000 | 32.6189 | -0.7307
-0.05 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.1374 | 0.9937 | 0.9750 | 31.9851 | -13.6579
-0.05 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.8658 | 1.0063 | 1.0125 | 32.2617 | 12.6887
-0.05 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0285 | 0.9937 | 0.9750 | 32.0826 | -13.6493
-0.05 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9734 | 1.0063 | 1.0125 | 32.2548 | 12.6953
-0.05 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0500 | 0.9937 | 0.9750 | 32.0822 | -13.6489
-0.05 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9539 | 1.0063 | 1.0125 | 32.2560 | 12.6960
1 | 0 | 10 | 3 | 0.9730 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0960
1 | 0 | 10 | 14 | 0.9978 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8463 | 4.1111
1 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9678 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1038 | 17.7431
1 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0278 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5459 | -8.7222
1 | 0 | 3 | 14 | 1.0312 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8467 | 4.1307
1 | 0 | 3 | 3 | 0.9488 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7457 | 4.1065
1 | 0.3 | 3 | 3 | 0.8489 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1033 | 17.7336
1 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0487 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5465 | -8.7169
0.05 | 0 | 10 | 14 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1717 | -0.4845
0.05 | 0.3 | 10 | 14 | 0.9697 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7123 | 12.9402
0.05 | -0.3 | 10 | 14 | 1.0296 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7344 | -13.3796
0.05 | 0 | 3 | 14 | 0.9990 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1692 | -0.4843
0.05 | 0 | 3 | 3 | 0.9949 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1796 | -0.4794
0.05 | 0.3 | 3 | 3 | 0.9000 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7125 | 12.9407
0.05 | -0.3 | 3 | 3 | 1.0906 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7336 | -13.3817
1 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9764 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0923
1 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9270 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1013 | 17.7401
1 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0256 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5462 | -8.7198
1 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9854 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0923
1 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9574 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1016 | 17.7403
1 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0134 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5458 | -8.7233
0.5 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9848 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8721 | 2.0019
0.5 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9916 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8699 | 2.0017
0.05 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9982 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4820
0.05 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1690 | -0.4876
0.05 | 0 | 1 | 14 | 0.9980 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1696 | -0.4888
0.05 | 0 | 1 | 3 | 0.9855 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1697 | -0.4881
0.5 | 0 | 3 | 14 | 1.0019 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8716 | 2.0164
0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.9604 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8699 | 1.9999
1 | 0.395 | 6.07 | 4.35 | 0.9114 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0642 | 22.0136
1 | -0.395 | 6.07 | 4.35 | 1.0413 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0057 | -12.8858
1 | 0.395 | 10.66 | 4.88 | 0.9486 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0641 | 22.0139
1 | -0.395 | 10.66 | 4.88 | 1.0223 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0055 | -12.8868
0.05 | 0 | 10 | 3 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4828
1 | 0 | 1000 | 10 | 0.9998 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8486 | 4.1035
1 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0003 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0056 | -12.8871
0.01 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9996 | 1.0083 | 1.0250 | 35.7316 | 17.3295
0.01 | -0.395 | 1000 | 10 | 1.0004 | 0.9917 | 0.9750 | 35.7601 | -17.3658
1 | -0.395 | 37.55 | 7.761 | 1.0074 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0058 | -12.8854
1 | -0.395 | 29.71 | 7.761 | 1.0094 | 0.9917 | 0.9750 | 83.0059 | -12.8852
1 | 0 | 1 | 14 | 1.3628 | 1.0000 | 0.9875 | 83.9104 | 3.8782
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1693 | 1.0000 | 0.9875 | 83.9104 | 3.8796
1 | 0 | 5 | 6 | 0.9870 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7456 | 4.0930
0.05 | 0 | 5 | 6 | 0.9984 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4858
1 | 0 | 10 | 6 | 0.9885 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0949
1 | 0 | 3 | 6 | 1.0006 | 1.0000 | 1.0000 | 83.8467 | 4.1290
1 | 0 | 2.2 | 17.52 | 1.0745 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7463 | 4.1095
1 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.2022 | 0.9937 | 0.9875 | 83.5466 | -8.7155
1 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.9493 | 1.0063 | 1.0250 | 82.1075 | 17.7302
0.05 | 0 | 2.2 | 17.52 | 0.9991 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1682 | -0.4883
0.05 | -0.3 | 2.2 | 17.52 | 1.1351 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7340 | -13.3761
0.05 | 0.3 | 2.2 | 17.52 | 0.8628 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7127 | 12.9323
0.05 | -0.3 | 10.66 | 4.88 | 1.0267 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7342 | -13.3825
0.05 | 0.3 | 10.66 | 4.88 | 0.9715 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7122 | 12.9417
0.05 | -0.3 | 6.07 | 4.35 | 1.0465 | 0.9937 | 0.9750 | 38.7338 | -13.3816
0.05 | 0.3 | 6.07 | 4.35 | 0.9500 | 1.0063 | 1.0125 | 38.7122 | 12.9414
0.05 | 0 | 1.2 | 14 | 0.9980 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1677 | -0.4834
0.05 | 0 | 1.1 | 14 | 0.9981 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1703 | -0.4892
0.05 | 0 | 1 | 13.9 | 0.9979 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1664 | -0.4893
0.05 | 0 | 1.3 | 14 | 0.9981 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1684 | -0.4834
0.05 | 0 | 1.4 | 14 | 0.9982 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1689 | -0.4835
0.05 | 0 | 1.5 | 14 | 0.9983 | 1.0000 | 1.0000 | 39.1663 | -0.4840
0.5 | 0 | 1 | 14 | 1.0855 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8755 | 2.0178
0.1 | 0 | 1 | 14 | 0.9981 | 1.0000 | 1.0000 | 42.4514 | -0.3167
0 | 0 | 3 | 14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.8916 | -0.6183
0 | 0 | 3 | 3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.8919 | -0.6210
0 | 0 | 10.664 | 4.882 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.8915 | -0.6181
0 | 0 | 6.071 | 4.352 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.8914 | -0.6181
0 | 0.395 | 10.664 | 4.882 | 0.9637 | 1.0083 | 1.0250 | 20.3297 | 15.7720
0 | 0.395 | 6.071 | 4.352 | 0.9367 | 1.0083 | 1.0250 | 20.5320 | 15.7811
0 | -0.395 | 10.664 | 4.882 | 1.0363 | 0.9917 | 0.9750 | 11.1668 | -19.4767
0 | -0.395 | 6.071 | 4.352 | 1.0635 | 0.9917 | 0.9750 | 11.4606 | -19.4641
1 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9994 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0636 | 22.0156
-1 | 0.395 | 1000 | 10 | 1.0000 | 1.0017 | 1.0000 | 0.1194 | 2.3373
1 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9994 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0636 | 22.0156
0.5 | 0 | 10.66 | 4.88 | 0.9917 | 1.0000 | 1.0000
0.5 | 0 | 6.07 | 4.35 | 0.9848 | 1.0000 | 1.0000 | 68.8721 | 2.0019
1 | 0 | 1.2 | 4.88 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000
1 | 0 | 10 | 4.88 | 0.9848 | 1.0000 | 1.0000 | 83.7454 | 4.0924
1 | 0.395 | 1000 | 10 | 0.9994 | 1.0083 | 1.0250 | 81.0636 | 22.0156
0 | 0.395 | 6.07 | 4.35 | 0.9367 | 1.0083 | 1.0250 | 20.5320 | 15.7811
0 | -0.395 | 6.07 | 4.35 | 1.0635 | 0.9917 | 0.9750 | 11.4606 | -19.4641
0 | 0.395 | 10.66 | 4.88 | 0.9637 | 1.0083 | 1.0250 | 20.3297 | 15.7720
0 | -0.395 | 10.66 | 4.88 | 1.0363 | 0.9917 | 0.9750 | 11.1668 | -19.4767
0 | 0 | 6.07 | 4.35 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.8914 | -0.6181
0 | 0 | 10.66 | 4.88 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.8915 | -0.6181

## List of Charging from DMAT stud (hidden)
Case | Case name | Case name without duplicates | Split columns
0.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0
0.11 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0
0.12 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 5 | XR | 6 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P1_Q0
0.2 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.05_Q0
0.21 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.05_Q0
0.22 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 5 | XR | 6 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P0.05_Q0
0.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10_XR6_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 6 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR6_P1_Q0
0.31 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR3_XR6_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 6 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR6_P1_Q0
0.32 | PSSE_DMAT_SCR5_XR6_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 14 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q0
0.4 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q-0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 14 | P | -1 | Q | -0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q-0.3
0.41 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 14 | P | -1 | Q | 0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P1_Q0.3
0.5 | PSSE_DMAT_SCR10_XR6_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 14 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P1_Q0
0.51 | PSSE_DMAT_SCR3_XR6_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q-0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -1 | Q | -0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q-0.3
1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -1 | Q | 0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q0.3
2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 14 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q0
3 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q-0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 14 | P | -0.05 | Q | -0.3 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q-0.3
4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 14 | P | -0.05 | Q | 0.3 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P0.05_Q0.3
5 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 14 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P0.05_Q0
6 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q-0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -0.05 | Q | -0.3 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q-0.3
7 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -0.05 | Q | 0.3 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q0.3
8 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -1 | Q | -0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.3
9 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -1 | Q | 0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.3
10 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -1 | Q | -0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.3
11 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.3 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -1 | Q | 0.3 | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.3
12 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 3 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P1_Q0
13 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10 | XR | 3 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P0.05_Q0
14 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -1 | Q | 0 | 1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P1_Q0
15 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.05_Q0
16 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -0.5 | Q | 0 | 0.5 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P0.5_Q0
17 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -0.5 | Q | 0 | 0.5 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P0.5_Q0
18 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR1_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 1 | XR | 14 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR1_XR14_P0.05_Q0
19 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR1_XR3_P-0.05_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 1 | XR | 3 | P | -0.05 | Q | 0 | 0.05 | PSSE_DMAT_SCR1_XR3_P0.05_Q0
20 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 14 | P | -0.5 | Q | 0 | 0.5 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P0.5_Q0
21 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0 | PSSE | DMAT | SCR | 3 | XR | 3 | P | -0.5 | Q | 0 | 0.5 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P0.5_Q0
22 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.395 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -1 | Q | -0.395 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q-0.395
23 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q-0.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.395 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -1 | Q | -0.395 | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q-0.395
24 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.395 | PSSE | DMAT | SCR | 10.66 | XR | 4.88 | P | -1 | Q | 0.395 | 1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P1_Q0.395
25 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.395 | PSSE | DMAT | SCR | 6.07 | XR | 4.35 | P | -1 | Q | 0.395 | 1 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P1_Q0.395
26 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q-0.3
27 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0.3
28 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
29 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q-0.3
30 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0.3
31 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0
32 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q-0.3
33 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0.3
34 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
35 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q-0.3
36 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0.3
126.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
126.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
127.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
127.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
128.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
128.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
129.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
129.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
130.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
130.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
130.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
130.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
130.4 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
130.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
131 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
132 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q-0.3
133 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0.3
134 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
135 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q-0.3
136 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0.3
137.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
138.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.3
139.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.3
137.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
138.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.3
139.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.3
140 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
141 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q-0.3
142 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0.3
143 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
144 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q-0.3
145 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0.3
146.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
147.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.3
148.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.3
146.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
147.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.3
148.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.3
149.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
149.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
150.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0
150.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-0.05_Q0
151.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
151.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
152.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
152.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
153.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
153.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
154.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
154.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
155.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
155.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
156.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0
156.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-0.05_Q0
157.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
157.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
158.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
158.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
159.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
159.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
160.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
160.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
161.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
161.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
162.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0
162.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-0.05_Q0
163.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
163.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
164.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
164.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
165.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
165.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
166.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
166.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
161.3 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
161.4 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
162.3 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0
162.4 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-0.05_Q0
163.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
163.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
164.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
164.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
165.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
165.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
166.3 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
166.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
167 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
168 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
169.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
169.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
170.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
170.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
170.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
170.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
171.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
171.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
171.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
171.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
172.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
172.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
172.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
172.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
173.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
173.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
173.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
173.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
174.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
174.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
174.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
174.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
175.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
175.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
175.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
175.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
176.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
176.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
176.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
176.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
177.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
177.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
177.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
177.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
178.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
178.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
179.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
179.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
180.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
180.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
181.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
181.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
182.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
182.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
183.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
183.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
184.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
184.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
185.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
185.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
186.1.A | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
186.1.B | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
186.1.C | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
186.2.A | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
186.2.B | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
186.2.C | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
187.1.A | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
187.1.B | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
187.1.C | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
187.2.A | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
187.2.B | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
187.2.C | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
188.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
188.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
188.1.C | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
188.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
188.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
188.2.C | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
189.1.A | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
189.1.B | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
189.1.C | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
189.2.A | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
189.2.B | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
189.2.C | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
193.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-1_Q0
193.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-1_Q0
194.1 | PSSE_DMAT_SCR10_XR14_P-0.05_Q0
194.2 | PSSE_DMAT_SCR10_XR3_P-0.05_Q0
195.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
195.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
196.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
196.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
197.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
197.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
198.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.05_Q0
198.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.05_Q0
199.1 | PSSE_DMAT_SCR1_XR14_P-0.05_Q0
199.2 | PSSE_DMAT_SCR1_XR3_P-0.05_Q0
200.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
200.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
201.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
201.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
202.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
202.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
203.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
203.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
204.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
204.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
205.1 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.05_Q0
205.2 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.05_Q0
206.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
206.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
207.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
207.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
208.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
208.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
209.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
209.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
210.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
210.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
211.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
211.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
212.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
212.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
213.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
213.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
214.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
214.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
215.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
215.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
216.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
216.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
217.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
217.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
218.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
218.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
219.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
219.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
220.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
220.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
221.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
221.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
222.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
222.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
223.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
223.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
224.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
224.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
225.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
225.2 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
206.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
206.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
207.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
207.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
208.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
208.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
209.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
209.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
210.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
210.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
211.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
211.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
212.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
212.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
213.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
213.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
214.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
214.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
215.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-1_Q0
215.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-1_Q0
216.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
216.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
217.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
217.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
218.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
218.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
219.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
219.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
220.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
220.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
221.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
221.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
222.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
222.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
223.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
223.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
224.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
224.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
225.3 | PSSE_DMAT_SCR3_XR14_P-0.5_Q0
225.4 | PSSE_DMAT_SCR3_XR3_P-0.5_Q0
226 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0
227 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0
228 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-0.5_Q0
229 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-0.5_Q0
230.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.395
230.2 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.395
230.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.395
230.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.395
231.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.395
231.2 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.395
231.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.395
231.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.395
232.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.395
232.2 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q-0.395
232.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.395
232.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q-0.395
233.1 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.395
233.2 | PSSE_DMAT_SCR10.66_XR4.88_P-1_Q0.395
233.3 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.395
233.4 | PSSE_DMAT_SCR6.07_XR4.35_P-1_Q0.395